**Zamawiający:**

**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

**ul. Spokojna 13 a**

**01-044 Warszawa**

**Dotyczy: zaproszenia do szacowania wartości zamówienia na usługę kolokacji sprzętu serwerowego – środowisko zapasowe na 2 lata od dnia zawarcia umowy.**

Zamawiający informuje, iż w związku z ww. zaproszeniem, wpłynęły pytania, do których Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Kiedy Zamawiający planuje zawarcie umowy?

**Odpowiedź:** Po rozstrzygnięciu postępowania.

1. Pytanie do punktu 1.9 - Czy zamawiający dopuszcza możliwość współdzielenia pomieszczenia administracyjnego z innymi klientami?

Oczywiście istniałaby możliwość wcześniejszej rezerwacji na wyłączność na etapie zgłaszania wizyty w DC na czas prowadzonych prac.

**Odpowiedź**: Tak, Zamawiający dopuszcza współdzielenie i realizowanie wcześniejszej rezerwacji.

1. Pytanie do punktu 1.10 - W punkcie tym mowa jest o gniazdach zasilających typu C16 w ilości minimum 20szt na całość instalacji np: po 10szt na każdy tor zasilania A i B?

**Odpowiedź**: Tak , Zamawiający dopuszcza realizację po 10 szt. na tor zasilania A i B.

1. Pytanie do punktu 3.2 - czy zamawiający dopuszcza możliwość zdalnego dostępu do parametrów w formie statystyk dostępnych online?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość dostępu do paramentów w formie statystyk dostępnych online.

1. W jaki sposób w kalkulacji należy przyjąć rozliczanie energii elektrycznej
   1. ryczałt
   2. faktyczne zużycie, sczytywane na podstawie licznika/listwy zarządzającej PDU?

**Odpowiedź:** Zamawiający za sposób rozliczania energii elektrycznej wybiera ryczałt.

1. Zwracam się z prośbą o podanie maksymalnej mocy znamionowej wszystkich kolokowanych urządzeń i zasilaczy oraz ich średniego zużycia. Informacje te pozwolą precyzyjnie oszacować wycenę. Wykonawca może wprawdzie założyć jaka jest moc znamionowa na podstawie wykazu sprzętu, jednak wynik ten może być obarczony dużym błędem.

**Odpowiedź:** Moce znamionowe dla urządzeń do kolokacji, obrazuje poniższa tabela

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwa | ilość | moc zasilacza 1 szt. (W) | sumaryczna moc zasilaczy (W) | ilość kabli zasilających | sumaryczna ilość kabli zasilających |
| Dell Power Edge R530 | 3 | 750 | 2250 | 2 | 6 |
| Dell MD3800f | 1 | 600 | 600 | 2 | 2 |
| Dell MD1220 | 2 | 600 | 1200 | 2 | 4 |
| Dell Networking N1548 | 2 | 720 | 1440 | 1 | 2 |
| Fortigate 80D | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 |
| Synology DS1517+ | 1 | 200 | 200 | 1 | 1 |
|  |  |  | **5712** |  | **16** |